## Sheet1
分体空调中易引起污染的部位或部件的卫生指标
部位或部件 | 卫生指标
过滤网 | 无结垢、积尘和霉斑
外壳、百叶 | 无结垢、积尘和霉斑
出风组件 | 无结垢、积尘和霉斑
排水管 | 保持畅通、无漏水、堵塞
接水盘 | 无漏水、污染物、结垢、积尘和霉斑
蒸发器 | 无污染物、结垢、积尘和霉斑
风轮 | 无污染物、结垢、积尘和霉斑
送风口、回风口和排风口 | 无漏水、污染物、结垢、积尘和霉斑
分体空调清洗设备和技术指标
项目 | 指标
所有清洗设备 | 应有出厂检验合格证书，电器应有3C认证
应在设备明显位置设置产品标牌，标牌上应有设备名称、型号、生产厂名称、出厂编号及生产日期；设备应完好无损，无明显缺陷，各零、部件连接可靠，各操作键（钮）灵活有效，设备显示仪表的数字（刻度）应清晰。
高压水枪清洗设备 | 应采用50伏以下安全电压水泵设备
枪头出水压不低于3.5KG压力
高温杀菌装置 | 应采用自来水或纯净水
蒸汽高温达100度以上
设备清洗接水漏斗 | 应是环保材质，承压能力不低于6Kg
清洗祛污药剂 | 应采用国家认证环保级专用药剂
操作人员着装 | 应采用成套安全卫生防护措施
环境防尘布置 | 应采用环保级现场环境保护和防护材料
登高梯 | 应使用具有检验合格证书的梯子
分体空调通风系统卫生标准值
项目 | 标准值
蒸发器、接水盘、风轮表面 | 粉尘量（g/㎡） | ≤20
| 细菌总数（cfu/cm²） | ≤100
| 真菌总数（cfu/cm²） | ≤100
送风 | 可吸入颗粒物（pm10）（mg/m³） | ≤0.12
| 细菌总数（cfu/cm²） | ≤500
| 真菌总数（cfu/cm²） | ≤500